## Sheet1
Centrifugal Pump Curves
CheGuide.com |  |  |  |  | Date | 10-Dec-15
Chemical Engineer's Guide |  |  |  |  | By | CheGuide
Manufacturer's Curve |  |  |  | Using LINEST Function
Flow | Curve | Fitted | New
| Head | Head | Head | -0.040402 | 0.18009 | 14.9064
m³/h | m | m | m | 0.0012348 | 0.022516 | 0.092383
4 | 15 | 14.9804 | 21.337 | 0.99988 | 0.030178 | #N/A
6 | 14.5 | 14.5325 | 20.9578
8 | 13.75 | 13.7614 | 20.2553 | Head Equation Curve
10 | 12.7 | 12.6671 | 19.2296 | Head (x) = (-0.040)x^2 + (0.180)x + (14.91)
12 | 11.25 | 11.2496 | 17.8807
14 | 9.5 | 9.5089 | 16.2086
Based on Affinity Laws |  |  |  | Original Conditions
Flow Modified = |  | 1.1905 | Flow Manufacturer | Impellor Diameter |  | 210 | mm
Head Modified = |  | 1.4172 | Head Manufacturer | Pump Speed |  | 1450 | rpm
New Head Curve |  |  |  | Modified Conditions
H(x) = | ax^2 + bx + c |  |  | Impellor Diameter |  | 250 | mm
a | -0.040402 |  |  | Pump Speed |  | 1450 | rpm
b | 0.21439
c | 21.1259 |  |  | Head' (x) = (-0.040)x^2 + (0.214)x + (21.13)
[5 empty] | Flow | 9 | m3/h
[5 empty] | Head | 13.2547 | m
X | Y |  |  |  | Head Mod | 19.7829 | m
9 | 0
9 | 13.2547
0 | 13.2547
0 | 13.2547
9 | 0
9 | 19.7829
0 | 19.7829
0 | 19.7829